黄冈市政府采购

采购需求文件

项目名称：湖北黄冈应急管理职业技术学院校园维修改造和设备采购

项目（全域安防智慧管理平台建设项目）

招标内容：全域安防智慧管理平台建设

采购人：湖北黄冈应急管理职业技术学院

二〇二五年

全流程电子化1.0版

目    录

第一章 基本情况	1

第二章 采购需求	3

一、 采购清单	3

二、 概述及简介	7

三、 执行的相关标准、规范	10

四、 技术要求	12

五、 商务要求	41

第三章 资格审查	45

一、 资格审查方法	45

二、 资格审查标准	45

第四章 评标办法	46

一、 评标方法	46

二、 评标标准	46

- 基本情况

一、项目基本情况

- 项目名称：湖北黄冈应急管理职业技术学院校园维修改造和设备采购项目（全域安防智慧管理平台建设项目）

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：人民币212.493895万元整

- 最高限价：人民币212.493895万元整

- 采购需求：全域安防智慧管理平台建设，详见招标文件第三章

- 合同履行期限：合同签订之日起90个日历天供货安装、调试验收并交付使用，详见招标文件第三章

- 是否接受联合体投标：否

- 是否可采购进口产品：否

- 是否接受合同分包：是

- 是否专门面向中小微企业：是（部分面向）

- 面向中小微企业的类型为：中小微企业

二、投标人资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目部分预留面向中小企业采购，是指：

①“第三章 采购需求”采购清单中标注“应由中小企业制造”的货物，应由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），投标人应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定出具该部分货物为中小企业制造的《中小企业声明函》；

②“第三章 采购需求”采购清单中标注“应分包给中小企业承建”的工程，应分包给具备行政主管部门核发的合格有效的房屋建筑工程施工总承包乙级（原三级）及以上资质（或建筑装修装饰工程专业承包乙级（原二级）及以上资质）的中小企业承建，投标人应提供与中小企业签订的分包意向协议书和分包意向企业为中小企业的《中小企业声明函（工程）》。若投标人为中小企业，且具备行政主管部门核发的合格有效的房屋建筑工程施工总承包乙级（原三级）及以上资质（或建筑装修装饰工程专业承包乙级（原二级）及以上资质）的，可由投标人自行承建，不再另行分包，提供其为中小企业的《中小企业声明函（工程）》即可。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“第三章 采购需求”。

- 特定资格要求：

（1）无。

三、对本次采购需求提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名称：湖北黄冈应急管理职业技术学院

地址：黄州区南湖路11号

联系方式：0713-8877310

- 采购需求

说明：

1.本章所述各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写《商务/技术要求响应偏离说明表》。

2.凡在采购需求中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

3.“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照无效投标处理。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 要求/备注 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合安防管理平台 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育综合安防管理平台 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 授权 |  | 1500 | 路 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 人脸识别分析模块 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 人员检索分析模块 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 数据看板 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 实景地图应用平台 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 接口开发 |  | 5 | 人/天 |  | 软件和信息技术服务业 |
|  | 综合管理工作站 |  | 2 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 双路通用服务器 |  | 2 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （二）LED大屏显示及消防模块系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | LCD拼接单元 |  | 9 | 台 | 核心产品 | 工业 |
|  | 前维护液压支架 |  | 9 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 包边 |  | 1 | 项 |  | 工业 |
|  | HDMI线缆 |  | 10 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 专用线缆+配件 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 拼接控制器 |  | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | 网络键盘 |  | 1 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 用户信息传输装置 |  | 2 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 智慧消防综合管理平台 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 智慧消防综合管理平台模块 |  | 1 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （三）校园安防全光网系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火墙 |  | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | 核心交换机 |  | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | 24口POE千兆机架式ONU |  | 6 | 台 |  | 工业 |
|  | 16口POE交换机（ONU） |  | 6 | 台 |  | 工业 |
|  | 8口POE交换机（ONU） |  | 70 | 台 |  | 工业 |
|  | OLT |  | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | 分光模块 |  | 8 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | SFP+万兆双纤模块 |  | 20 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 跳纤 |  | 20 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 4口POE千兆ONU |  | 6 | 台 |  | 工业 |
|  | 机架式分光器 |  | 8 | 台 |  | 工业 |
|  | 24芯主干路光纤 |  | 3000 | 米 |  | 工业 |
|  | 分支入户光缆 |  | 3000 | 米 |  | 工业 |
|  | 分支立杆光缆 |  | 6000 | 米 |  | 工业 |
|  | SMC144芯光交箱 |  | 4 | 台 |  | 工业 |
|  | SC尾纤 |  | 336 | 条 |  | 工业 |
|  | 熔接盒 |  | 90 | 个 |  | 工业 |
|  | 熔接及辅材 |  | 720 | 芯 |  | 工业 |
| （四）校园视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| （1）半高空（篮球场+田径场+湖边+树林+广场等空旷区域） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全彩枪球一体机 |  | 8 | 台 |  | 工业 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） |  | 8 | 根 |  | 工业 |
|  | 监控模块化壁挂防水箱 |  | 8 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 支架 |  | 8 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （2）电子周界围栏 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全彩智能网络摄像机 |  | 54 | 台 |  | 工业 |
|  | 单横臂监控立杆（包含60-100公分横臂） |  | 27 | 根 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 54 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （3）校门口进出人脸 |  |  |  |  |  |  |
|  | AI旋镜系列摄像机 |  | 6 | 台 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 6 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （4）重点建筑物出入口人脸 |  |  |  |  |  |  |
|  | AI多摄系列网络摄像机 |  | 18 | 台 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 18 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （5）室外道路交汇口监控（30~50米一个） |  |  |  |  |  |  |
|  | 轻智能筒型网络摄像机 |  | 30 | 台 |  | 工业 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） |  | 15 | 根 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 30 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （6）室外道路普通监控（30~50米一个） |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外星光网络摄像机A |  | 160 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 监控利旧 |  | 30 | 台 |  | 其他未列明行业 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） |  | 60 | 根 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 170 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 壁挂防水箱 |  | 30 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （7）室内普通（监控机房2个、报告厅舞蹈室4个、医护实训室6台、消防训练塔8、台档案室1台、五楼走廊60米一个、完善校园宿舍监控点位80台） |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内星光网络摄像机 |  | 21 | 台 |  | 工业 |
|  | 室外星光网络摄像机B |  | 50 | 台 |  | 工业 |
|  | 支架 |  | 60 | 个 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （8）电动车棚监测摄像机（每个电动车棚两个对射） |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防警戒专用摄像机 |  | 2 | 台 |  | 工业 |
| （9）校内测速卡口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 雷达视频一体机 |  | 4 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | LED常亮灯 |  | 4 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 机柜 |  | 4 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 警示屏 |  | 4 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍60/ |  | 4 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 终端服务器 |  | 4 | 台 | 应由中小企业制造 | 工业 |
|  | 卡口监控立杆 |  | 4 | 套 |  | 工业 |
|  | 卡口授权 |  | 4 | 套 | 应由中小企业制造 | 工业 |
| （10）数据存储 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磁盘阵列存储 |  | 2 | 台 |  | 工业 |
| （五）综合布线及辅材 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六类非屏蔽双绞线 |  | 20000 | 米 |  | 工业 |
|  | 主干电源线 |  | 3000 | 米 |  | 工业 |
|  | 分支电源线 |  | 6000 | 米 |  | 工业 |
|  | PE穿线管 |  | 4000 | 米 |  | 工业 |
|  | 25穿线管 |  | 5000 | 米 |  | 工业 |
|  | 20穿线管 |  | 3000 | 米 |  | 工业 |
|  | 42U服务器机柜 |  | 3 | 台 |  | 工业 |
|  | 4联操作台 |  | 1 | 套 |  | 工业 |
|  | 建筑物楼层机柜 |  | 10 | 台 |  | 工业 |
|  | 施工辅材 |  | 1 | 项 |  | 工业 |
| （六）指挥中心机房环境提升 |  |  |  |  |  |  |
| （1）机房门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人脸门禁一体机 |  | 1 | 台 |  | 工业 |
|  | 门禁-开门按钮 |  | 1 | 只 |  | 工业 |
|  | 磁力锁 |  | 2 | 把 |  | 工业 |
| （2）机房环境提升系统（允许分包，应分包给中小企业承建） |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  | 1 | 项 |  | 建筑业 |
|  | 砌筑工程 |  | 45 | m² |  |  |
|  | 砖墙粉刷 |  | 90 | m² |  |  |
|  | 玻璃隔断 |  | 22 | m² |  |  |
|  | 机房玻璃门 |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 窗套、门套不锈钢 |  | 26 | 米 |  |  |
|  | 铝扣板吊顶天棚 |  | 70 | m² |  |  |
|  | 灯具（普通） |  | 18 | 套 |  |  |
|  | 彩钢板墙面 |  | 102 | m² |  |  |
|  | 墙面基础 |  | 102 | m² |  |  |
|  | 静电地板 |  | 75 | m² |  |  |
|  | 防雷地网 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 不锈钢踢脚线 |  | 35 | m |  |  |
|  | 制度牌 |  | 4 | 个 |  |  |
|  | 木窗帘盒 |  | 3.58 | m |  |  |
|  | 窗帘 |  | 8.95 | m |  |  |
|  | 强电工程 |  | 75 | m² |  |  |
|  | 电路桥架 |  | 25 | m |  |  |
|  | 配电柜 |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 材料搬运费 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 实施费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合同履行期限（项目工期/ 交货期） |  | 合同签订之日起90个日历天供货安装、调试验收并交付使用 |  |  |  |  |
| 质保期/服务期 |  | 采购人验收合格之日起3年（生产设备厂商质保期超过3年的，按厂商质保期执行） |  |  |  |  |
| 合同分包 |  | 采购清单中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |  |  |  |  |

- 概述及简介

（一）建设背景

湖北黄冈应急管理职业技术学院是经湖北省人民政府批准、由黄冈市人民政府主办、湖北省应急管理厅合作共建的全日制公办普通高等职业院校，是全国第一所专门的应急管理高职院校，前身为鄂东职业技术学院，2020年5月完成更名。截至2022年10月，学院占地面积700多亩，总建筑面积20万平米；开设有8个系部，19个专业；现有正高、副高职称教师170余人，研究生以上学历教师110人，“双师型”教师占60%，学校全日制在校生达到3895人。

截至2022年10月，学校建有现代化的教学楼、实训楼、培训楼、学生公寓、食堂、图书馆以及运动场等，主体建筑物30栋，总建筑面积20万平米。其中标准化多媒体教室206间，实习实训场所5栋，设施设备齐全。建有计算机、救援技术、网络布线、信息安全、化工安全技术、工业机器人技术、3D打印、数控加工、建筑工程、机电一体化、无人机技术、电子商务、网红直播、汽车维修、汽车美容与装潢、船舶模拟驾驶、消防救援等实习实训中心。大别山安全生产技术支撑中心、湖北省应急管理培训基地在学院挂牌。学院建有功能完备的校园信息化网络系统，实现校园无线网络全覆盖。

（二）系统建设现状

黄冈应急管理职业技术学院现有的安防系统和网络建设部分始建于数年前，经过多年来的努力，校园综合监管建设取得了显著的成绩，如基本的视频、录像、报警等，满足了校园安防的基本需求，但从初建至今，所有设备全天24小时不间断运行数年，老化程度严重。虽然在使用过程中，进行了一定的改造和维护，不断对安防系统进行维护和完善，但是由于硬件设备的老化或滞后，基本属于模拟设备或初级数字设备，制约了建设系统扩建、视频资源的共享和应用业务的整合，从而限制了高校防控体系技术水平的提高，具体主要表现在以下几个方面：

1.安防监控系统技术落后，配置不足：随着科学技术的发展，安防监控产品自2015到现在已经有好几次的升级换代，如监控摄像机从模拟摄像机到现在百万网络高清摄像机；显示控制从模拟监视器到高清液晶拼接大屏；多个独立运行的安防子系统也向全面集成，应急联动，业务联动，信息关联，全网络全高清全智能方向发展。目前监控系统老化，模糊，甚至很多系统已瘫痪，导致大部分区域已经无法覆盖，且监控室依然采用小尺寸监视器进行观看，图像不清楚，看的也不清晰；智能化应用少，实际视频资源利用率低；

2.校园安防监控系统功能单一，与深度学习、大数据和AI技术的发展相脱节，不能满足智慧校园建设需求用；

3.出入校园的内部师生和外部人员过多，管理人员无法实时掌控出入人员信息，导致管理出现混乱，无法避免某些安全隐患；

4.校内车辆乱停乱开，没有相关监管措施，部分车辆超速行驶，严重影响校园安全，有必要对进入校园车辆进行测速管制；

5.校园环境宽阔，缺少报警系统覆盖，人员发生紧急情况难以立即报警，相关人员无法进行及时有效地处理；

6.人员车辆管理系统不健全，部分系统独立运行，无统一的系统整合；

7.安防网络规划混乱，数据传输过程中经常出现IP冲突、广播风暴、数据丢包等问题；

8.整体化管控手段单一，缺乏人防、物防与技防想结合的管控手段，管理人员工作压力过大且效率低下，无法有效地进行智慧校园建设；

9.校园信息系统众多，需要用到人脸的信息也很多，人脸信息的采集颇为繁琐，若每个系统单独采集，则重复工作量巨大，影响校园运转效率。

（三）建设目标

1.基本要求

（1）公共区域无死角：学校人员密集，要求校区重点区域无死角。因此需要在学校内每栋教学楼的走廊、通道等处都装有摄像探头；各建筑群间道路实现高清实时监控；监视范围不包括师生办公区域和宿舍内部，良好的进行隐私空间的保留。

（2）校区主要出入口“封锁”：黄冈应急管理职业技术学院主要校大门出入口进行人脸布控，主要对公安部发布的重点人员、在逃犯等实时布控。

（3）可视化移动执法：改善管理人员与被管理人员之间管理与执行规范。

（4）传输网络稳定性：根据校园内部安防设备的分布情况，进行校园安防网络的规划，保证前端设备数据流通过安防网络稳定可靠的传输到管理中心进行统一管理。

（5）人脸数据统一采集、管理、开放：建设统一的校园人脸系信息库系统满足采集、管理、开放等应用需求。

（6）系统高靠性：校级视频监控应可独立完成视频监控及预警功能，不依赖整个联网的网络系统，即当网络出现故障或遭人为破坏时，学校应能满足以上基本监控存储及联动等基本要求。

（7）统一管理、分级授权：集成后的视频监控系统中心平台能实现对系统资源的集中统一管理，分级授权使用；总控中心对分控中心的权限设置，各分控中心使用单位原则上只具有校园内的监控点管理权限。

2.联动要求

（1）对危险时间提前预警：建设的系统不仅要满足视频录像事后取证的功能，最为重要的是应有一定的预警功能，根据预警信息采用适当措施把事态控制在萌芽状态，而不能影响到学生的安全。

（2）为应急指挥服务：视频监控系统应联动安全报警系统，出现事件能够快速及时的通知学校及教育、公安等上级监管部门，以满足应急指挥需要。

（3）对已有设备利旧：对现有的各地视频监控系统进行有效集成，集成时充分考虑即有系统的现状，最大限度地利用原系统资源，避免重复投资，从而减少项目集成成本的投入。

3.设计原则

以数据中心为基础，以开放平台为框架，无缝集成学校已建和今后新建的业务应用系统。在符合国家教育部和行业标准的体系指导下，建设学校的智慧校园数据标准，以智慧校园平台为框架，无缝集成学校已建和新建的业务应用系统，促进数据利用的最大化。把数据交换集成、用户管理、统一身份认证、业务数据整合、信息资源展示等都融合起来，以标准、数据、应用、用户作为重点要素为主线进行规划和建设。

（1）	以平台为框架，无缝集成学校已建和今后新建的业务应用系统。在符合国家教育部和行业标准的体系指导下，建设本校的无卡化校园数据标准，以无卡化校园平台为框架，无缝集成学校已建和新建的业务应用系统，促进数据利用的最大化。把数据交换集成、用户管理、统一身份认证、业务数据整合、信息资源展示等都融合起来，以标准、数据、应用、用户作为重点要素为主线进行规划和建设。

（2）	遵循全面规划、分步实施的原则，为学校智慧校园持续建设打下良好基础。遵循全面规划、分步实施的原则，在充分保障学校现有投资（业务系统、服务器设备等）下，制定无卡化校园的信息标准，建设无卡化校园基础平台，以及各系统之间的接口标准与规范，对今后业务系统的建设与整合打下建设的基础。

（3）	先进性原则。系统设计采用先进的无卡化校园理念、先进技术和先进的系统工程方法。建设一个可持续发展的、具有先进性、开放性的大学无卡化校园。

（4）	扩展性原则。系统架构设计合理，考虑对于未来的发展，设计充分考虑今后扩展的要求。包括与其它应用系统之间的互联以及系统的扩容能力等，在满足现有系统互联的前提下，能够很好的适应未来信息系统增长的需要。

（5）	系统安全性原则。在系统软设计与建设中，充分考虑系统的安全，包括数据安全、网络安全，传输安全，管理安全等。

- 执行的相关标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（若有更新，以最新标准、规范为准）。包括但不限于以下：

| 序号 | 名称 | 标号或文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《智慧校园总体框架》 | GB/T 36342-2018 |
|  | 《教育信息化2.0行动计划》 |  |
|  | 《普通高等学校安全技术防范系统要求》 |  |
|  | 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》 |  |
|  | 《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》 |  |
|  | 《安全防范工程技术标准》 | GB 50348-2018 |
|  | 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 | GB/T 28181-2016 |
|  | 《出入口控制系统技术要求》 | GB/T 37078-2018 |
|  | 《入侵和紧急报警系统技术要求》 | GB/T 32581-2016 |
|  | 《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》 | GB 37300-2018 |
|  | 《公安视频图像分析系统》 | GA/T 1399-2017 |
|  | 《公安视频图像信息应用系统》 | GA/T 1400.1-2017 |
|  | 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》 | GB 35114-2017 |
|  | 《安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求》 | GA/T 646-2016 |
|  | 《入侵和紧急报警系统告警装置技术要求》 | GB/T 36546-2018 |
|  | 《入侵和紧急报警系统控制指示设备》 | GB 12663-2019 |
|  | 《安防视频监控车载数字录像设备技术要求》 | GA/T 1354-2018 |
|  | 《安全防范监控网络视音频编解码设备》 | GA/T 1216-2015 |
|  | 《楼寓对讲系统》 | GB/T 31070-2018 |
|  | 《微剂量X射线安全检查设备》 | GB 15208-2018 |
|  | 《手持式金属探测器通用技术规范》 | GB 12899-2018 |
|  | 《通过式金属探测门通用技术规范》 | GB 15210-2018 |
|  | 《公共安全人脸识别应用图像技术要求》 | GB/T 35678-2017 |
|  | 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》 | GB/T 31488-2015 |
|  | 《安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》 | GA/T 1325-2017 |
|  | 《安全防范人脸识别应用程序接口规范》 | GA/T 1326-2017 |
|  | 《安全防范虹膜识别应用程序接口规范》 | GA/T 1486-2018 |
|  | 《火灾自动报警系统设计规范》 | GB 50116-2013 |
|  | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | GB 50166-2007 |
|  | 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》 | GB 51309-2018 |

- 技术要求

（一）技术参数要求

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 教育综合安防管理平台 | 1.支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 2.支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集； 3.支持人员基础信息自定义扩展； 4.支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出； 5.支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 6.支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 7.提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等； 8.支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 9.支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 10.支持用户组权限分配； 11.支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 12.支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； 13.支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等； 14.支持云眸端区域、人员、组织、照片与本地EDU平台进行同步。 |
|  | 授权 | 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 6.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 7.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 8.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 9.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 10.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 11.支持图片下载能力； 12.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 13.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 14.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 |
|  | 人脸识别分析模块 | 人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。参数要求如下： 1.支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2.支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3.支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。 |
|  | 人员检索分析模块 | 包含人员检索和轨迹，以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。参数要求如下： 1.支持人员精确检索； 2.支持以图搜图能力； 3.支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权），将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示； 4.支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。 |
|  | 数据看板 | 基于界面编排引擎开发1个总览+多维度专题子看板，生成园区数据驾驶舱。安防管控专题看板重点展示园区安防管理相关数据，将今日安防告警统计、本月区域告警排行、近七天告警趋势、安防设备运维情况、重点区域视频预览、实时告警等数据通过数据看板的形式展示出来。 |
|  | 实景地图应用平台 | 1.人脸标签：支持在高点视频中管理人脸标签（包括：名称、实时抓拍、视频监控和人脸历史信息），可按日、周、月维度统计展示人脸实时抓拍数据折线图，可查看和筛选人脸历史信息（包括：抓拍图片、性别、年龄段、抓拍地点、抓拍时间等和人脸黑名单预警信息）与人脸黑名单（包括：抓拍图片、黑名单对比图、布控任务、抓拍时间、抓拍地点等）。 支持按照相似度和抓拍时间进行排序展示。支持发生人脸黑名单报警时，标签闪烁红点同时展示报警列表，并可查看报警详情（包括：抓拍人脸图，比中黑名单、比中黑名单信息、黑名单列表、报警时间、报警地点等）。支持在实时报警列表中筛选和查看人脸报警详情。 2.卡口标签：支持在高点视频中管理道路卡口标签（包括：标签名称、实时抓拍、视频监控和卡口历史信息），标签中展示关联的卡口每个车道的视频，并可多画面同时播放多车道视频，可按照周、月维度统计展示卡口车流量和违法变化量折线图。支持查看和筛选历史正常过车信息（包括：车牌号码、车牌颜色、品牌、年款、车身颜色、车辆类型、过车时间等），可查看违法过车信息（包括：车辆信息、车辆抓拍图片、违章信息），正常过车和违法过车均可以列表形式或图片形式展示查询结果。支持发生车辆违法事件时，标签闪烁红点同时展示报警车牌号列表，并可查看报警详情（包括：车牌号码、报警时间、拍摄位置和抓拍图等）。 |
|  | 接口开发 | 定制对接接口。 |
|  | 综合管理工作站 | 1.处理器：≥飞腾腾锐D3000（8核/8线程/2.5GHz）； 2.内存：16GB，3200MHz频率，DDR4，2个内存插槽，最大支持32GB内存，单根可选8、16GB内存； 3.SSD硬盘：1个512GB SSD；HDD硬盘：1个1TB HDD，硬盘转速5400转； 4.显卡：独立显卡型号FH2，显存容量4GB，1个HDMI，1个VGA； 5.光驱：带光驱； 6.电源：200W； 7.机箱大小：15L； 8.键鼠：含USB有线键鼠； 9.显示器：23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率最大75hz，1个HDMI，1个VGA显示接口； 10.操作系统：麒麟2403不激活； 11.前置USB接口：4个USB3.0，1个Type-C；后置USB接口：4个USB3.0，2个USB2.0；硬盘接口：支持3个SATA接口，1个M.2接口；PCIe扩展：2个PCIE4.0 x16插槽,1个PCIE4.0 x4插槽，1个PCIE3.0 x4插槽；音频接口：前置：1个Mic in，1个headphone out；后置：1个line in，1个line out，1个Mic in； 12.网络接口：1个RJ45千兆以太网口（10M/100M/1000M自适应），支持网络唤醒； 13.其他接口：2个PS2，1个RS232串口。 |
|  | 双路通用服务器 | 1.CPU：≥配置2颗C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90W，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2.内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3.硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID0/1/10）； 5.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 6.网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 8.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 |
|  | LCD拼接单元 | - P1.25P间距，3.84*2.24mm； 2.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.8mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1； 3.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL； 4.内置MPEG、JPEG和Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 5.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象； 6.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒； 7.支持4比3、16比9、点对点等比例显示； 8.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息； 9.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能； 10.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID； 11.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示，待机功耗低于0.5W。 |
|  | 前维护液压支架 | 钣金厚度1.6mm，含挂钩厚度：140mm。 |
|  | 包边 | 不锈钢黑砂拉丝无指纹。 |
|  | HDMI线缆 | 5米高清HDMI线缆。 |
|  | 专用线缆+配件 | 16P铜排线、磁铁、超五类双绞线。 |
|  | 拼接控制器 | - 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； ▲2.支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示； 3.支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出； 4.为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明； 5.支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像； 6.支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙； 7.支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示； ▲8.设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息； ▲9.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； 10.支持通过客户端软件将电脑整屏、单窗口、自定义区域的图像投屏上墙，画面帧率可达30fps，分辨率为1920×1080，延迟低于90ms，可发送至多个输出接口拼接显示； ▲11.每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于100层； 12.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割； 13.支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms； 14.单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps； 15.支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲； 16.支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、移动APP客户端、可视化平台方式访问和管理样机； 17.支持黑白名单功能，最多可设置256个黑白名单；当设置黑白名单时，只允许白名单IP访问样机；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问样机； 18.支持通过客户端软件设置底色或底图，当无画面上墙显示时，输出显示该底色或底图；底色支持任意颜色设置；底图支持设置7680×4320及以下分辨率，最多保存8张底图； 19.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示； 20.支持通过web页面进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先、实时性优先； 21.支持通过客户端软件导入和导出样机配置参数； 22.支持将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划； 23.支持解码音频格式为G711A、G711U、G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、AAC-LC、PCM的文件； 24.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数； 25.显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系； 26.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式； 27.显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 |
|  | 网络键盘 | 1.屏幕区和摇杆区采用分体设计； 2.支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备； 3.支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上； 4.支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码上墙一体机，直观展示电视墙布局； 5.支持云台控制，支持预置点、巡航设置与调用； 6.支持回放硬盘录像机上的录像文件，支持控制解码器回放； 7.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器； 8.支持最多添加8000台设备，支持以ONVIF协议接入设备； 9.支持通过excel批量添加点位，借助U盘导入； 10.两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户； 11.支持接入iSecure（海豚）平台； 12.支持U盘升级及导入/导出配置文件； 13.支持接入综合安防平台； 14.支持语音识别，通过指定的语音指令实现快捷切换操作。 |
|  | 用户信息传输装置 | 1.采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 2. 2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口，1路CAN通讯接口、1路RJ45网络通讯口； 3.手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息； 4.断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 5.值班查岗：支持值班查岗功能； 6. 1路开关量输入，2路常开输出； 7. 1个以太网接口，能够对目标IP，目标机号，本机机号设置； 8.支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； 9.提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 10.蓄电池备用供电（待机24小时以上）。 |
|  | 智慧消防综合管理平台 | 消控工作台，为消控室工作人员提供一站式报警事件接收处理的工作台。实时接收系统的报警事件，通过语音进行报警信息的播报，支持查看报警类型、报警等级、报警次数、所属设备等信息，并根据资源在平面图的位置、联动视频预览和回放、抓图画面等方式，进行报警的核实。支持处理报警，输入处理意见，选择该报警为真实火警、误报、核实中及测试。参数要求如下： 1.查看真实火警数、今日报警数、未处理报警数、今日隐患数、未处理隐患数和屏蔽传感器的数量； 2.支持白色系和黑色系的切换； 3.支持接受报警时，通过电脑语音进行报警内容的播报，查看报警点的位置信息、联动预览回放、联动抓图等功能； 4.支持在工作台对报警等级、报警类型、报警时间、处理状态进行筛选，支持报警的批量处理； 5.支持对疑似火警的判断； 6.支持查看报警的操作记录、查看联系人及联系方式、设备操作、输入处理意见，并将报警处理为核实中、误报、测试、火警等； 7.支持接收隐患、查看隐患详情及处理隐患，查看隐患信息、位置信息、隐患日历及隐患图片；隐患类型包含巡查隐患、一键上报隐患、防火检查隐患、岗位自查隐患、设备故障及误报隐患； 8.支持在工作台对隐患类型、隐患时间、处理状态进行筛选，支持隐患的批量处理； 9.支持隐患处理时，查看操作记录、联系人、设备操作、输入处理意见，并将隐患处理未处理中、转工单和已处理； 10.支持查看真实火警记录，并对真实火警的记录进行处理。 |
|  | 智慧消防综合管理平台模块 | 1.支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、NB类独立式烟温感、Lora网关、气体灭火控制器等设备，实现设备报警、故障和监测值的接收； 2.支持对设备进行消音、复位的操作； 3.支持接入气体灭火控制器后，在消控工作台接收报警时对设备进行启动、强制启动及停止的操作。 |
|  | 防火墙 | 1.要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥2个； 2.最大整机吞吐≥10Gbps，IPS吞吐量≥2.5Gbps；最大并发连接≥50万；每秒新建连接≥8.5万； 3.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； ▲4.支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示； ▲5.支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； 6.支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；开启、关闭验证码功能，支持恢复默认配置；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位； 7.可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 8.提供有效的《网络安全专用产品安全检测证书》。 |
|  | 核心交换机 | 1.交换容量≥70Tbps，包转发率≥8600Mpps； 2.整机独立管理模块插槽≥2个，独立业务模块插槽≥6个，系统电源槽位≥4个；实配千兆电口数量≥24个，千兆光口数量≥24个，万兆光口数量≥2个； 3.持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； 4.设备防雷不低于6kV； ▲5.支持对交换机进行统一管理，管理的交换机设备数量≥300台； ▲6.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护设备在各种环境下稳定工作； 7.提供工信部进网许可证复印件。 |
|  | 24口POE千兆机架式ONU | 1.端口：≥24个10/100/1000M电口，≥2个1G/2.5G/10G SFP+和PON复用端口； 2.PoE最大输出功率≥370W，单端口最大功率≥30W；（提供官网链接和截图） 3.交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps； 4.内置电源，且支持防雷等级≥6kV； 5.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护设备在各种环境下稳定工作；（提供官网链接和截图） ▲6.支持APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置，支持一键配置； ▲7.所投硬件产品应提供配套网管软件，后续ONU增补应不再产生任何网管平台软件授权费用；（提供承诺函） 8.提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 16口POE交换机（ONU） | 1.支持千兆电口≥16个，上联SC千兆光口，提供官网截图； 2.整机PoE最大输出功率≥240W，单端口最大功率≥30W； 3.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥30Gbps，包转发率≥20Mpps； 4.支持防雷等级≥6KV； 5.支持CPU安全保护策略（硬件CPP）；（提供官网截图） 6.支持APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置，支持一键配置；（提供官网截图或APP功能截图） 7.提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 8口POE交换机（ONU） | 1.支持千兆电口≥8个，上联SC光口≥1G,整机PoE最大输出功率≥125W，单端口最大功率≥30W；（提供官网截图） 2.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps； 3.支持防雷等级≥6KV； 4.支持CPU安全保护策略（硬件CPP）；（提供官网截图） 5.支持APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置，支持一键配置；（提供官网截图或APP功能截图） 6.提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | OLT | 1.交换容量≥50Tbps，包转发性能≥7000Mpps；（提供官网截图） 2.整机独立业务板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；设备高度≤4U；（提供产品实物照片） ▲3.单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU≥32个，整机支持ONU接入数≥500个； 4.支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能； 5.支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP； ▲6.所投硬件产品应提供配套网管软件，可视化对同品牌网络设备（包含网关、交换、防火墙、AP、OLT、ONU）的统一纳管，可实现拓扑展示、接口与链路状态查看，故障告警功能后续ONU增补应不再产生任何网管平台软件授权费用；（提供承诺函） ▲7.为保证网络主干道稳定且方便统一维护，所投OLT与核心交换机同一品牌。 |
|  | 分光模块 | 千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km。 |
|  | SFP+万兆双纤模块 | 万兆多模SFP+光模块，波长850nm，最大传输距离：300米。 |
|  | 跳纤 | MPO光纤跳线MPO-LC*8，8芯，OM3-300 50/125A级纤芯，A级插芯，湖水蓝，低烟无卤，线径3mm。 |
|  | 4口POE千兆ONU | 1.支持千兆电口≥4个，上联SC光口≥1G,整机PoE最大输出功率≥54W，单端口最大功率≥30W； 2.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps； 3.支持防雷等级≥6KV； 4.支持CPU安全保护策略（硬件CPP）；（提供官网截图及链接） 5.支持APP和云管理，远程管理和维护设备，支持极速智能配置，支持一键配置；（提供官网截图或APP功能截图） 6.提供电信设备进网许可证证书复印件。 |
|  | 机架式分光器 | 2进16出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上机架，可多台组合上机架。 |
|  | 24芯主干路光纤 | 室外单模层绞式光缆，黑色，PE外被，24芯，G652D纤芯9/125，线径9mm。 |
|  | 分支入户光缆 | 室外单模层绞式光缆，黑色，PE外被，12芯，G652D纤芯9/125，线径9mm。 |
|  | 分支立杆光缆 | 室外单模层绞式光缆，黑色，PE外被，4芯G652D纤芯，9/125，线径9mm。 |
|  | SMC144芯光交箱 | 光缆交接箱144芯壁挂款空箱BGJ00144实配12个一体式熔纤盘+12个SC适配器+12色单模SC尾纤。 |
|  | SC尾纤 | 电信级光纤跳线SC-SC UPC单模单芯9/125，A级纤芯，A级插芯，黄色，低烟无卤，线径3mm。 |
|  | 熔接盒 | 光缆熔接盒，4口满配，壁挂式，单模SC接口，小号12芯熔接盘*1。 |
|  | 熔接及辅材 | 主干及分支光缆的熔接及辅材。 |
|  | 全彩枪球一体机 | 1.由全景摄像机和细节摄像机组成； 2.在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3.细节镜头支持32倍光学变倍,最大焦距不小于153mm； 4.支持最低照度可达彩色0.0002lx，黑白0.0001lx； 5.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； ▲7.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片； 8.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； ▲9.具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； ▲10.支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 11.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 12.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 13.具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 14.具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项； 15.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃； 16.具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作； ▲17.支持二维码功能检测，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料； ▲18.支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） | 4.5米监控立杆，镀锌钢管，管壁2.0厚。 |
|  | 监控模块化壁挂防水箱 | 白色模块化防水箱，不锈钢400*500*200mm。 |
|  | 支架 | 壁装支架/311×97.3×182.6mm。 |
|  | 全彩智能网络摄像机 | 1.支持主码流设置为2560×1440@25fps； 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3.最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx； 4.支持F1.0镜头，支持电动变焦、一键聚焦； 5.同一场景下相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约80%； 6.内置GPU芯片； ▲7.支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警； ▲8.支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域侦测，每种智能周界事件可设置4个警戎区域；并可独立布撤防，布撤防时间可单独设置（7x24小时），联动方式可单独设置； ▲9.支持声光报警功能，当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在布防时间内联动声音警报及白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； 10.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； ▲11.支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； ▲12.支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级； 13.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 14.支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面； ▲15.样机采用鳞镜式补光灯，具有4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯； ▲16.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 17.具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作； 18.支持IP67防尘防水； 19.内置不少于1个麦克风、1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |
|  | 单横臂监控立杆（包含60-100公分横臂） | 定制4.5米监控立杆，镀锌钢管，管壁2.0厚。 |
|  | 支架 | 三层万向节/钢/白喷塑/100×96×92.5mm。 |
|  | AI旋镜系列摄像机 | 1.设备通道1和通道2的主码流均支持2560×1440@25fps； 2.设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸； 3.通道1和通道2均满足最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 4.设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能； 5.支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； ▲7.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 8.内置不少于2颗GPU芯片； ▲9.支持对检测区域内不低于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示； ▲10.支持人脸、行人、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于11种行人衣服/裤子颜色、不小于13种车身颜色； 11.支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸； ▲12.支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%； ▲13.设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换； ▲14.双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°，垂直调节角度：-5°～30°； 15.可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果； 16.样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现； 17.自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平； ▲18.设备内置8颗混合补光灯，通道1通道2均具有4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值； 19.设备可识别距离样机不小于80m的人体轮廓； ▲20.内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 21.设备具有2路音频输入接口，1路音频输出接口，3路报警输入接口，2路报警输出接口； 22.设备防护等级不低于IP67，工作温度：-30°C~60°C。 |
|  | 支架 | 壁装支架，铝合金材质。 |
|  | AI多摄系列网络摄像机 | 1.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 2.具有不小于1/1.8"英寸传感器； 3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 4.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 7.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 8.内置GPU芯片； ▲9.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 10.支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验； 11.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 12.支持抓拍、识别新能源汽车号牌； ▲13.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； 14.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 15.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 16.样机内置4颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成； ▲17.样机内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状； ▲18.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 19.需支持IP67防尘防水； 20.内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |
|  | 支架 | 鸭嘴式铝合金支架。 |
|  | 轻智能筒型网络摄像机 | 1.主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 3.最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx； 4.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%； 7.在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms； 8.内置GPU芯片； ▲9.支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警； 10.支持对两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验； 11.支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸； 12.支持抓拍、识别新能源汽车号牌； 13.支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； 14.在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传； 15.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 16.样机采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯； 17.灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 18.需支持IP67防尘防水； 19.内置2个麦克风，1个扬声器，支持3路报警输入，2路报警输出，2路音频输入，1路音频输出，1个SD卡槽，1个RS485接口，支持DC12V或POE供电。 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） | 定制4.5米监控立杆镀锌钢管，馆壁2.0厚、包含开挖浇筑夯实； |
|  | 支架 | 三层万向节/钢/白喷塑/100×96×92.5mm。 |
|  | 室外星光网络摄像机A | 1.支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps； 2.内置麦克风； 3.最低照度彩色0.005lx； 4.红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓； 5.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像； 6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％； 7.支持PoE供电； 8.外壳防护能力应符合IP67要求。 |
|  | 双横臂监控立杆（含30-60公分横臂） | 定制4.5米监控立杆镀锌钢管，馆壁2.0厚、包含开挖浇筑夯实。 |
|  | 支架 | 三层万向节/钢/白喷塑/100×96×92.5mm。 |
|  | 壁挂防水箱 | 400*500*200mm，不锈钢材质。 |
|  | 室内星光网络摄像机 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2.最低照度彩色：0.0005lx； 3.内置暖白光补光灯； 4.白光灯闪烁时,可识别距离摄像机30m处人体轮廓； 5.动态范围不小于106dB； 6.信噪比不小于62dB； 7.支持IP66防尘防水； 8.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
|  | 室外星光网络摄像机B | 1.支持2路码流，主码流2560*1440@25fps，子码流640×480@25fps； 2.内置麦克风； 3.最低照度彩色0.005lx； 4.红外开启可识别距设备50m处的人体轮廓； ▲5.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，在白天夜晚均可输出彩色视频图像； ▲6.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80％； 7.支持PoE供电； 8.外壳防护能力应符合IP67要求。 |
|  | 支架 | 鸭嘴式铝合金支架。 |
|  | 消防警戒专用摄像机 | 1.可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤2%； ▲2.热成像视频图像具有白热黑热融合1、融合2、彩虹、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝、热点、冰火2、冰、热点2、绚丽、青紫、聚变1、聚变2、金秋1、金秋2、午日1、午日2、彩虹1、彩虹2、夕阳1、夕阳2、琥珀1、琥珀2、玉石1、玉石2、油画、石榴人翡翠、春、夏、秋、冬、深红、浅蓝、黄昏48种显示模式； ▲3.可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤； ▲4.噪声等效温差（NETD）≤10mk； ▲5.样机外接温湿度传感器后，可在预览画面中显示温湿度信息； 6.在丢包率设置为35%的网络环境下，可正常显示监视画面； 7.支持SD卡热拔插，最大支持512GB； 8.可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，并可对算法库名称，是否生成状态等进行设置和查看，最多应支持4个算法库； 9.当监控场景中出现点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行框选提示，检测灵敏度1-100级可设置； 10.断电恢复后可保存断电前的设置，系统软件升级过程中断电，上电后可恢复到升级前的软件版本。 |
|  | 雷达视频一体机 | 1.高精度毫米波雷达与800W低照度深度学习智能相机从结构、场景、采集方式到数据信息等多方面深层次融合应用； 2.支持机动车测速，卡口图片抓拍； 3.支持联动屏幕，实时显示车牌号、车速值； 4.测速距离最大100米，车牌识别距离最大22米； 5.支持宽动态，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； 6.雷达、视频和抓拍一体化设备，安装调试方便，正装最大支持四车道园区测速； 7.支持基于视频的车牌、车辆特征识别，包括：车型、车辆主品牌、子品牌、车身颜色； 8.空间分辨率高，穿透力强，不受光照、可见度、恶劣气候等自然条件的影响，数据检测更精准； 9.传感器类型：1/1.8"CMOS； 10.ICR类型：红外； 11.测速范围：-250km/h~250km/h； 12.扫频带宽：136.5MHz； 13.调制波形：FMCW； 14.水平角：-15°~+15°； 15.仰角：-3°~+3°； 16.作用距离：20m~100m； 17.串口：1个RS-485接口； 18.网络接口：2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口； 19.报警输出：1路继电器开关。 |
|  | LED常亮灯 | 1.光源类型：原装大功率白光LED； 2.发光角度40°； 3.最佳补光距离16米~26米； 4.响应时间小于20us； 5.支持环境亮度检测，低照度下自动开启。 |
|  | 机柜 | 1.含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个； 2.尺寸：600mm×800mm×450mm。 |
|  | 警示屏 | 1.支持显示车辆实时车速； 2.外壳材质：铝板折边、表面喷塑贴反光膜； 3.网络接口：1个RJ45以太网口； 4.单管电流：≤20mA； 5.LED波长：红:628nm±1nm；黄:590nm±1nm；绿:505nm±1nm； 6.LED可视角度：水平：110°±10°，垂直：60°±10°； 7.LED寿命：≥100000小时； 8.物理点间距：8mm； 9.显示屏屏体分辨率：车牌屏分辨率120x40； 10.显示屏LED亮度：红>5000cd/㎡；黄>5000cd/㎡；绿>5000cd/㎡； 11.尺寸：整机尺寸1800mmx1120mmx120mm，车牌屏尺寸960mmx320mm，车速屏尺寸490mmx374mm； 12.防护等级：IP53。 |
|  | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍60/ | 1.尺寸：安装杆件直径范围60-300mm； 2.默认周长范围：340~950mm； 3.材料：SUS304。 |
|  | 终端服务器 | 1.支持4个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发； 2.可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备； 3.最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 4.Web操作，完善的SDK支持； 5.触发输入：1个报警输入； 6.触发输出：1个报警输出； 7.支持GPS：不支持； 8.支持4G：不支持； 9.光纤接口数量：2； 10.硬盘盘位数量：1； 11.USB数量：1； 12.RJ45接口：4个100M以太网接口，2个10/100/1000M自适应以太网接口； 13.RS485接口：1； 14.RS232接口：2； 15.工作指示灯：4； 16.视频压缩标准：H.264；H.265； 17.通用功能：心跳,密码保护,NTP校时； 18.接入路数：4。 |
|  | 卡口监控立杆 | 定制6米卡口立杆（包含横杆）。 |
|  | 卡口授权 | 平台点位授权。 |
|  | 磁盘阵列存储 | 1.标配≥3个千兆网口，1个千兆管理口，1个eSATA接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口； 2.单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘； 3.可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50模式； ▲4.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有8块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； ▲5.可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6.一键配置存储模式，自动实现RAID创建和空间划分及CVR服务配置； 7.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 8.应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像； 9.可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件； 10.可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出； ▲11.应能预录报警触发前30秒的视频录像； ▲12.当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像； ▲13.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息； ▲14.支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置。 |
|  | 六类非屏蔽双绞线 | 6类无氧铜双绞线、线芯：24AWG（0.5±0.02mm）。 |
|  | 主干电源线 | RVV3*4。 |
|  | 分支电源线 | RVV3*1.0。 |
|  | PE穿线管 | PE60。 |
|  | 25穿线管 | PVC25。 |
|  | 20穿线管 | PVC20。 |
|  | 42U服务器机柜 | 600*1000*2055mm前玻后板、配置3块隔板，风扇，一个8位国标PDU。 |
|  | 4联操作台 | 定制。 |
|  | 建筑物楼层机柜 | 600*440*501mm、配置1块隔板，风扇，一个8位国标PDU。 |
|  | 施工辅材 | 空开、排插、插头、水晶头、防雷处理等。 |
|  | 人脸门禁一体机 | 1.设备应采用嵌入式linux系统； 2.前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 3.LAN×1，支持10M/100M/1000M网络自适应配置；RS-485串口×1个；输入、输出韦根接口×1个（平台可配置）；USB接口×2个，包括type C接口、micro USB接口和普通USB连接口（需扩展线）；内置扬声器×1个；门锁I/O输出×1个；门磁I/O输入×1个；开门按钮I/O输入×1个；报警I/O输出×1个；报警事件I/O输入×2个；机械防拆开关×1个；支持3.5mm音频输出接口×1个；支持micro SD卡槽扩展；支持MIC音频输入采集； 4.屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示； 5.应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持5个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置； 6.TCP/IP有线网络通信，支持10M/100M/1000M网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持TCP/IP有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登录； 7.应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证； 8.应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像； 9.应支持双码流技术，主码流和子码流均为1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile； 10.设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码、10000个掌纹掌静脉特征； 11.应支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）； 12.支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩； 13.支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接门禁一体机；支持通过网络或RS-485与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制； 14.应支持通过WEB端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8个时段自定义； 15.应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地U盘升级、在线远程升级功能； 16.人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）=认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）=拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002%；FRR＜1%；准确率＞99.95%； 17.支持在管理中心远程视频预览功能；应支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机APP可视对讲功能；应支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲功能；应支持与广播主机呼叫对讲功能，实现与广播系统对讲功能；应支持中心广播主机向设备广播喊话； 18.支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出； 19.应支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离应能调节；应采用软硬件低功耗管理模式，设备待机运行功耗应不超过6W； 20.系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP远程开门；系统主要操作响应时间应＜2s；应支持普通、来宾、胁迫、超级、巡更、黑名单等多种用户类型权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划管理，支持1024个假日计划管理，支持64个假日组管理，支持128周计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理；支持反潜回（防尾随）功能； 21.根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作；发生以下情况时，系统应报警：1）当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；2）未经正常操作而使出入口开启时；3）出入口开启时间超过设定值时；4）设备被拆除时；5）胁迫卡和胁迫码；6）黑名单卡刷卡时；7）设备在被异常拆除或破坏时；8）设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 22.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门；根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作； 23.高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH（93-3+2）%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。 |
|  | 门禁-开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用。 |
|  | 磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg±5%； 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点。 |
|  | 拆除工程 | 拆除原机房吊顶、隔墙，将机房内货物搬运到指定位置。 |
|  | 砌筑工程 | 机房扩建，轻砖砌体砌筑。 |
|  | 砖墙粉刷 | 水泥砂浆粉刷。 |
|  | 玻璃隔断 | 定制办公玻璃隔断。 |
|  | 机房玻璃门 | 定制。 |
|  | 窗套、门套不锈钢 | 黑钛包边，现场定制。 |
|  | 铝扣板吊顶天棚 | 1.天棚装配式龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨600*600不上人型面层规格（mm）600*600平面#10； 2.铝扣板0.8mm。 |
|  | 灯具（普通） | 600*600mm平板灯。 |
|  | 彩钢板墙面 | 30厚隔音棉填充，机房用防静电彩钢板。 |
|  | 墙面基础 | 30*40镀锌方管、填充静电隔音棉。 |
|  | 静电地板 | 1.基层处理：防尘漆； 2.支架高度、材料种类:成品地板支撑柱； 3.面层材料品种、规格、颜色:防静电地板600*600*40mm。 |
|  | 防雷地网 | 铜箔地网安装、接地棒安装、防雷处理。 |
|  | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm； 2.基层材料种类、规格：九厘板； 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线1mm厚。 |
|  | 制度牌 | 定制500*700mm制度牌。 |
|  | 木窗帘盒 | 面层：9.5mm纸面石膏板刷乳胶漆涂料，基层：18厘二类阻燃胶合板；含木材防火防腐，其它说明：详见相关图纸设计及完成施工所需标准图集及施工规范等。 |
|  | 窗帘 | 1.8倍打褶高级遮光窗帘。 |
|  | 强电工程 | 室内灯线、插座穿管走线（含电箱、插座开关等），1.5*50YJV电缆线（4+1）。 |
|  | 电路桥架 | 100*100镀锌桥架，现场制作。 |
|  | 配电柜 | 380V配电柜、1.5*50YJV电缆线入柜，220V分流。 |
|  | 垃圾清运 | 教室内垃圾装袋运至楼下；运送至垃圾场。 |
|  | 材料搬运费 | 装修材料从楼下搬运至教室内。 |
|  | 实施费 | 现场装修实施。 |

（二）项目实施要求

1.投标人应根据项目建设实际需要，制定项目实施方案，至少包括：整体施工组织方案、安装调试方案、质量保障措施、安全管理措施及预案。

2.投标人应根据项目建设实际需要，制定全域安防智慧管理平台建设技术方案，至少包括：建设需求分析、应用场景分析、技术设计方案（至少包括技术架构、逻辑架构、部署架构）、重难点分析及解决方案。

- 商务要求

| 序号 | 商务条款 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目交付/施工/服务地点 | 1.1湖北黄冈应急管理职业技术学院。 |
|  | 报价要求 | 2.1投标人的报价应包含为完成本采购文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，即响应总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。 |
|  |  | 2.2对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入响应总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在响应总报价中。 |
|  |  | 2.3投标人不得以低于其企业成本（开发、运维、实施和配套设备采购等成本）的报价投标。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会将对其作无效投标处理。 |
|  | 包装及运输 | 3.1中标人应按合同约定，根据采购人要求，在规定的时间送至采购人指定地点。货物运输途中及安装工人的人身安全由投标人自行负责，与采购人无关，投标人不得因上述情况拖延工期。 |
|  |  | 3.2包装应牢固、可靠，满足运输及多次装卸不损坏的需要；按所装货物特性及其流通环境，采取必要的防震、防雨、防潮、防锈、防霉、防尘等防护措施。 |
|  | 资金支付 | 4.1采购人应当结合政府采购项目实际，按照不低于合同金额的30%支付预付款，对于信用良好的中小微企业（或残疾人福利企业、监狱企业）可以预付不低于合同总金额40%的资金。剩余款项支付方式为：全部货物进场后支付至合同总金额的70%，交付验收合格后付清剩余款项。 |
|  |  | 4.2中标人按照与采购人约定的付款时间向采购人提出资金支付申请。对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后5日内完成资金支付（鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后1个工作日内完成资金支付事宜），不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。超过25日内未支付的，除合同另有约定外，应当向中标人支付逾期付款利息，有关标准按照有关法律和合同约定执行。 |
|  |  | 4.3为进一步优化政府采购营商环境，减轻中标人负担，采购人不得以任何形式收取或变相收取履约保证金。中标人若发现采购人收取或变相收取履约保证金和没有法律依据的质量保证金，可及时向监管部门反映。 |
|  |  | 4.4根据《中华人民共和国民营经济促进法》，国家机关、事业单位、国有企业应当依法或者依合同约定及时向民营经济组织支付账款，不得以人员变更、履行内部付款流程或者在合同未作约定情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者拖延支付民营经济组织账款；除法律、行政法规另有规定外，不得强制要求以审计结果作为结算依据。大型企业向中小民营经济组织采购货物、工程、服务等，应当合理约定付款期限并及时支付账款，不得以收到第三方付款作为向中小民营经济组织支付账款的条件。 |
|  | 交付标准和方法 | 5.1所投产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规 定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，所投产品应当符合相应规定或要求。软件产品须为成熟稳定的正版软件。 |
|  |  | 5.2投标人应提供全套、完整的书面技术资料，包括设备和软件说 明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。同时提供产品合格证和质检标志，必要时应提交国家相关部门的质量检测报告书。 |
|  |  | 5.3验收：由采购人组成的验收小组及相关专家与中标人代表共同对本采购项目进行检测验收。在检测验收过程中，如发现系统设备的性能指标或功能不符合采购文件和合同要求时，将被视为质量不合格，采购人不予接收，中标人必须更换，由此造成的全部损失由中标人承担。 |
|  | 质保（服务）范围、要求 | 6.1保修期：采购人验收合格之日起3年（生产设备厂商质保期超过3年的，按厂商质保期执行）。 |
|  |  | 6.2投标人应有完善的售后服务机制及专职维修人员，现场故障维修响应时间≤3小时，24小时内解决故障问题。若不能及时解决故障，须提供备用设备。如因售后服务不及时而造成损失，中标人必须承担由此产生的一切费用。免费质保期后的维修按成本价供货。 |
|  |  | 6.3投标人应根据项目建设实际需要，制定售后服务方案，至少包括：售后服务组织架构及服务计划等，售后服务人员配置及人员职责分工，技术支持方案，应急响应机制、备品备件储备计划。 |
|  | 违约责任 | 7.1所有成交内容均需按照采购文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足采购文件“★”指标和响应承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。 |
|  |  | 7.2若非采购人原因，中标人逾期提供货物（或服务）的，中标人向采购人支付逾期违约金，逾期违约金为每延误一天的赔偿费按总价款用的百分之零点一计收，直至提供货物（或服务）为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之三。一旦达到误期赔偿最高限额且仍无法按期提供货物（或服务）的，采购人有权终止合同。 |
|  |  | 7.3为保证本项目顺利实施交付，项目实施期内，本次所投项目负责人和项目团队成员须全员到实施现场按要求提供服务，按照采购人要求进行项目实施交付直至项目验收。如无法满足要求，采购人有权终止合同，同时中标人需承担相应违约责任。 |
|  | 拟派项目班子成员 | 8.1投标人应为本项目配备对口专业维护人员，负责统一处理采购人的服务需求，包括安装调试、故障解决、集成运维等业务。 |
|  | 投标人综合情况 | 9.1投标人近3年（2022年8月至今，以合同订立时间为准）完成过类似项目业绩。 |
|  |  | 9.2投标人具备电子与智能化工程专业承包资质证书、安防工程企业设计施工维护能力证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书。 |
|  | 项目培训 | 10.1投标人应对采购人及其工作人员进行全面的技术培训，以确保其达到能独立进行管理、日常使用等工作。所有的培训费用必须计入总报价。投标人应制定培训方案，至少包括培训计划、培训内容、培训方式、培训效果检验及改进措施等要素。 |
|  | 知识产权归属和处理方式 | 11.1本项目中所供系统平台及设备，以及软件开发服务所使用的开 发平台和相关平台、系统等产品均为合法获得，对因此而且可能引 发的相关法律责任，由供应商自行承担。 |
|  | 保密条款 | 12.1本项目执行过程中所接触的采购人信息，包括但不限于知识产 权、技术资料、技术诀窍、内部管理、音视频内容、政策文件及其 他相关信息，投标人负有保密义务。 |
|  |  | 12.2保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息 接受方仍应承担保密义务，直至该等信息成为公开信息。 |

- 资格审查

- 资格审查方法

本项目资格审查采用合格制，即满足“第一章 投标邀请”中投标人资格要求的投标人为资格审查合格的投标人。

- 资格审查标准

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
|  | 法人、其他组织应提供营业执照或执业许可证等证明文件，自然人应提供身份证明文件（仅限中国公民）。 |
|  | 应提供“具备参与政府采购资格条件的声明函”。 |
|  | 应提供“未与有关系的其它投标人参加同一合同采购活动的声明函”。 |
|  | 应提供“未为本项目提供相关服务的声明函”。 |
|  | 应提供“未被列入违法失信行为记录名单的声明函”。 |
|  | 本项目部分预留面向中小微企业采购，应满足落实政府采购政策的资格要求，同时提供以下资料： ①第三章采购需求清单中标注“应由中小企业制造”的货物，应由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），投标人应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定出具该部分货物为中小企业制造的《中小企业声明函（货物）》。 ②“第三章 采购需求”采购清单中标注“应分包给中小企业承建”的工程，应分包给具备行政主管部门核发的合格有效的房屋建筑工程施工总承包乙级（原三级）及以上资质（或建筑装修装饰工程专业承包乙级（原二级）及以上资质）的中小企业承建，投标人应提供与中小企业签订的分包意向协议书和分包意向企业为中小企业的《中小企业声明函（工程）》。若投标人为中小企业，且具备行政主管部门核发的合格有效的房屋建筑工程施工总承包乙级（原三级）及以上资质（或建筑装修装饰工程专业承包乙级（原二级）及以上资质）的，可由投标人自行承建，不再另行分包，提供其为中小企业的《中小企业声明函（工程）》即可。 |
| 注：不满足本表任意要求之一的，视为资格审查不通过。 |  |

- 评标办法

- 评标方法

本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，并按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

- 符合性审查（不满足本表任意要求之一的，视为符合性审查不通过）

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
|  | 投标总报价未超过项目（分包）预算金额或最高限价； |
|  | 应提供《投标书》《开标一览表》《投标报价明细表》，且符合招标文件要求； |
|  | 合同履行期限（项目工期/交货期）、质保期（服务期）符合招标文件要求； |
|  | 未出现两个或两个以上投标方案（报价）； |
|  | 投标报价不存在缺项、漏项； |
|  | 投标有效期符合招标文件要求； |
|  | 电信、银行、保险、石油石化、电力行业分支机构参加本项目采购活动的，应当获得总公司授权，提供合法有效授权书； |
|  | 《法定代表人或负责人授权书》有授权单位公章和法定代表人或负责人签字（签章）； |
|  | 应按招标文件要求盖章或签字（签章）； |
|  | 所投货物不是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外（招标文件中注明已办理进口产品审核的除外）； |
|  | 应提供所投货物（或服务）确定的参数值或功能表述（或服务内容及标准），且明确是否响应招标文件采购需求； |
|  | 满足招标文件“第三章 采购需求”中“★”号条款要求； |
|  | 未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 应按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求响应偏离说明表》、《商务评分对照表》、《技术要求响应偏离说明表》、《技术评分对照表》； |
|  | 投标人不存在招标文件第二章27.1条规定的串通投标行为； |
|  | 不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。 |

- 商务评分（17分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类似项目业绩 | 3 | 投标人近3年（2022年8月至今，以合同订立时间为准）完成过类似项目业绩的，每提供1个得1分，最多得3分。注：提供完整合同清晰扫描件，否则不得分。 |
|  | 投标人服务能力 | 8 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包资质证书、安防工程企业设计施工维护能力证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每具备1项得2分，最多得8分。注：提供合格有效的证书清晰扫描件或全国认证认可信息公共服务平台http：//cx.cnca.cn/查询截图，否则不得分。 |
|  | 培训方案 | 2 | 投标人根据项目建设实际需要，制定培训方案，至少包括：①培训计划；②培训内容；③培训方式；④培训效果检验及改进措施。以上4项，经评审，符合项目实际、合理可行的，每项得0.5分，否则不得分，本项最多得2分。 |
|  | 售后服务 | 4 | 投标人根据项目建设实际需要，制定售后服务方案，至少包括：①售后服务组织架构及服务计划等；②售后服务人员配置及人员职责分工；③技术支持方案；④应急响应机制、备品备件储备计划。以上4项，经评审，符合项目实际、合理可行的，每项得1分，否则不得分，本项最多得4分。 |

- 技术评分（53分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数响应 | 45 | 根据所投产品技术响应满足采购文件第三章“四、技术要求”中“（一）技术参数要求”响应情况进行评分，带“▲”号参数指标（共50项）每满足一项得0.9分，最多得45分。注：采购文件中单项参数对响应证明资料有明确要求的，严格按照要求提供相关佐证资料；无明确要求的，软件产品提供应用软件功能设计描述及功能截图，硬件产品提供第三方权威机构出具的检测报告（CMA标识）或认证证书或生产厂家技术白皮书或产品彩页或官网查询截图或功能截图作为佐证资料，未提供或不满足的不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 4 | 投标人根据项目建设实际需要，制定项目实施方案，至少包括：①整体施工组织方案；②安装调试方案；③质量保障措施；④安全管理措施及预案。以上4项，经评审，符合项目实际、合理可行的，每项得1分，否则不得分。此项最多得4分。 |
|  | 平台建设技术方案 | 4 | 投标人根据项目建设实际需要，制定全域安防智慧管理平台建设技术方案，至少包括：①建设需求分析；②应用场景分析；③技术设计方案（至少包括技术架构、逻辑架构、部署架构）；④重难点分析及解决方案。以上4项，经评审，符合项目实际、合理可行的，每项得1分，否则不得分，最多得4分。 |

- 报价评分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 价格评审 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格计算）最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分值按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 |